## Analoglar
Sinyal İsmi | Açıklaması |  |  | Data Tipi | CASDU | IOA
H01 (Enerji kalite kaydedici'den Alınacak Sinyaller) (Saf Üretim)
H01_IED_Ia | IED_AI01: Phase-A Current | A | A faz akımı | IEC Analogue Input | 2570 | 2032129
H01_IED_Ib | IED_AI02: Phase-B Current | A | B faz akımı | IEC Analogue Input | 2570 | 2032130
H01_IED_Ic | IED_AI03: Phase-C Current | A | C faz akımı | IEC Analogue Input | 2570 | 2032131
H01_IED_Van | IED_AI04: Phase A-N Voltage | V | A faz toprak gerilimi | IEC Analogue Input | 2570 | 2032132
H01_IED_Vbn | IED_AI05: Phase B-N Voltage | V | B faz toprak gerilimi | IEC Analogue Input | 2570 | 2032133
H01_IED_Vcn | IED_AI06: Phase C-N Voltage | V | C faz toprak gerilimi | IEC Analogue Input | 2570 | 2032134
H01_IED_Vab | IED_AI07: Phase A-B Voltage | V | A-B faz faz gerilimi | IEC Analogue Input | 2570 | 2032135
H01_IED_Vbc | IED_AI08: Phase B-C Voltage | V | B-C faz faz gerilimi | IEC Analogue Input | 2570 | 2032136
H01_IED_Vca | IED_AI09: Phase C-A Voltage | V | C-A faz faz gerilimi | IEC Analogue Input | 2570 | 2032137
H01_IED_Pa | IED_AI10: Phase-A Active Power | W | A fazı aktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2032138
H01_IED_Pb | IED_AI11: Phase-B Active Power | W | B fazı aktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2032139
H01_IED_Pc | IED_AI12: Phase-C Active Power | W | C fazı aktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2032140
H01_IED_P3Phs | IED_AI13: 3-Phase Active Power | kW | Üç faz aktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2032141
H01_IED_Qa | IED_AI14: Phase-A Reactive Power | Var | A fazı reaktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2032142
H01_IED_Qb | IED_AI15: Phase-B Reactive Power | Var | B fazı reaktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2032143
H01_IED_Qc | IED_AI16: Phase-C Reactive Power | Var | C fazı reaktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2032144
H01_IED_Q3Phs | IED_AI17: 3-Phase Reactive Power | kVar | Üç faz reaktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2032145
H01_IED_Sa | IED_AI18: Phase-A Apparent Power | VA | A fazı görünür güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2032146
H01_IED_Sb | IED_AI19: Phase-B Apparent Power | VA | B fazı görünür güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2032147
H01_IED_Sc | IED_AI20: Phase-C Apparent Power | VA | C fazı görünür güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2032148
H01_IED_S3Phs | IED_AI21: 3-Phase Apparent Power | kVA | Üç faz görünür güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2032149
H01_IED_PF | IED_AI22: 3-Phase Power Factor | Degree | Üç faz güç faktörü | IEC Analogue Input | 2570 | 2032150
H01_IED_Hz | IED_AI23: Frequency | Hz | Frekans | IEC Analogue Input | 2570 | 2032151
H01_IED_Wp3PhPos | IED_AI28: Positive W hour | Wh | Alınan aktif enerji | IEC Analogue Input | 2570 | 2032156
H01_IED_Wp3PhNeg | IED_AI29: Negative W hour | Wh | Verilen aktif enerji | IEC Analogue Input | 2570 | 2032157
H01_IED_Wq3PhPos | IED_AI30: Positive Var hour | Varh | Alınan reaktif enerji | IEC Analogue Input | 2570 | 2032158
H01_IED_Wq3PhNeg | IED_AI31: Negative Var hour | Varh | Verilen reaktif enerji | IEC Analogue Input | 2570 | 2032159
H01_IED_THDVaab | IED_AI32: Total Harmonic Distortion Va-ab | Degree | A faz Harmonik bozunum | IEC Analogue Input | 2570 | 2032160
H01_IED_THDVbbc | IED_AI33: Total Harmonic Distortion Vb-bc | Degree | B faz Harmonik bozunum | IEC Analogue Input | 2570 | 2032161
H01_IED_THDVcca | IED_AI34: Total Harmonic Distortion Vc-ca | Degree | C faz Harmonik bozunum | IEC Analogue Input | 2570 | 2032162
H01_IED_THDIa | IED_AI35: Total Harmonic Distortion Ia | Degree | A faz akımı Harmonik bozunum | IEC Analogue Input | 2570 | 2032163
H01_IED_THDIb | IED_AI36: Total Harmonic Distortion Ib | Degree | B faz akımı Harmonik bozunum | IEC Analogue Input | 2570 | 2032164
H01_IED_THDIc | IED_AI37: Total Harmonic Distortion Ic | Degree | C faz akımı Harmonik bozunum | IEC Analogue Input | 2570 | 2032165
H02 (Enerji Analizöründen Alınacak Sinyaller)(Tüketim bilgisi için kullanılacaktır.)
H02_IED_Ia | IED_AI01: Phase-A Current | A | A faz akımı | IEC Analogue Input | 2570 | 2031873
H02_IED_Ib | IED_AI02: Phase-B Current | A | B faz akımı | IEC Analogue Input | 2570 | 2031874
H02_IED_Ic | IED_AI03: Phase-C Current | A | C faz akımı | IEC Analogue Input | 2570 | 2031875
H02_IED_Van | IED_AI04: Phase A-N Voltage | V | A faz toprak gerilimi | IEC Analogue Input | 2570 | 2031876
H02_IED_Vbn | IED_AI05: Phase B-N Voltage | V | B faz toprak gerilimi | IEC Analogue Input | 2570 | 2031877
H02_IED_Vcn | IED_AI06: Phase C-N Voltage | V | C faz toprak gerilimi | IEC Analogue Input | 2570 | 2031878
H02_IED_Vab | IED_AI07: Phase A-B Voltage | V | A-B faz faz gerilimi | IEC Analogue Input | 2570 | 2031879
H02_IED_Vbc | IED_AI08: Phase B-C Voltage | V | B-C faz faz gerilimi | IEC Analogue Input | 2570 | 2031880
H02_IED_Vca | IED_AI09: Phase C-A Voltage | V | C-A faz faz gerilimi | IEC Analogue Input | 2570 | 2031881
H02_IED_Pa | IED_AI10: Phase-A Active Power | W | A fazı aktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2031882
H02_IED_Pb | IED_AI11: Phase-B Active Power | W | B fazı aktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2031883
H02_IED_Pc | IED_AI12: Phase-C Active Power | W | C fazı aktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2031884
H02_IED_P3Phs | IED_AI13: 3-Phase Active Power | kW | Üç faz aktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2031885
H02_IED_Qa | IED_AI14: Phase-A Reactive Power | Var | A fazı reaktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2031886
H02_IED_Qb | IED_AI15: Phase-B Reactive Power | Var | B fazı reaktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2031887
H02_IED_Qc | IED_AI16: Phase-C Reactive Power | Var | C fazı reaktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2031888
H02_IED_Q3Phs | IED_AI17: 3-Phase Reactive Power | kVar | Üç faz reaktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2031889
H02_IED_Sa | IED_AI18: Phase-A Apparent Power | VA | A fazı görünür güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2031890
H02_IED_Sb | IED_AI19: Phase-B Apparent Power | VA | B fazı görünür güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2031891
H02_IED_Sc | IED_AI20: Phase-C Apparent Power | VA | C fazı görünür güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2031892
H02_IED_S3Phs | IED_AI21: 3-Phase Apparent Power | kVA | Üç faz görünür güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2031893
H02_IED_PF | IED_AI22: 3-Phase Power Factor | Degree | Üç faz güç faktörü | IEC Analogue Input | 2570 | 2031894
H02_IED_Hz | IED_AI23: Frequency | Hz | Frekans | IEC Analogue Input | 2570 | 2031895
H02_IED_DemandW | IED_AI27: Demand Active Power | W | Deman aktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2031899
H02_IED_Wp3PhPos | IED_AI28: Positive MW hour | Wh | Alınan aktif enerji | IEC Analogue Input | 2570 | 2031900
H02_IED_Wp3PhNeg | IED_AI29: Negative MW hour | Wh | Verilen aktif enerji | IEC Analogue Input | 2570 | 2031901
H02_IED_Wq3PhPos | IED_AI30: Positive MVar hour | VArh | Alınan reaktif enerji | IEC Analogue Input | 2570 | 2031902
H02_IED_Wq3PhNeg | IED_AI31: Negative MVar hour | VArh | Verilen reaktif enerji | IEC Analogue Input | 2570 | 2031903

## Digital
Sinyal İsmi | Açıklaması |  | Data Tipi | CASDU | IOA
LOSS OF MAIN Rölesi
H01_IED_PhsUVTrip | IED_EV07: Phase Undervoltage Trip - 27P | Faz düşük gerilim açması | IEC Single Digital | 2570 | 2032681
H01_IED_PhsFQHTrip | IED_EV08: Phase Frequency High Trip | Yüksek Frekans açması | IEC Single Digital | 2570 | 2032682
H01_IED_PhsFQLTrip | IED_EV09: Phase Frequency Low Trip | Düşük Frekans açması | IEC Single Digital | 2570 | 2032683
H01_IED_PhsHVTrip | IED_EV13: Phase Highvoltage Trip | Faz yüksek gerilim açması | IEC Single Digital | 2570 | 2032687
H01_IED_Rocof | IED_EV14: Rocof | Frekans değişim oranı | IEC Single Digital | 2570 | 2032688
H01_IED_TCS | IED_EV16: Trip Circuit Supervision | Açma devresi denetimi | IEC Single Digital | 2570 | 2032690
H01_IED_SNTPFail | IED_EV23: IED SNTP Failure | Zaman hatası | IEC Single Digital | 2570 | 2032697
H01_IED_CommFail | IED_EV30: IED Communication Failure | Röle haberleşme hatası | IEC Single Digital | 2570 | 2032704
H01_CB1 | CB1 | Kesici (TMŞ) konum bilgisi | IEC Double Digital | 2570 | 2031937
H01_IED_CBCmd | IED_DC01: CB Command | Kesici açma/kapama komutu | IEC Digital Output | 2570 | 2032710