## Analoglar
Sinyal İsmi | Açıklaması |  |  | Data Tipi | CASDU | IOA
H01 RÖLE 1 (SAF ÜRETİM BİLGİSİ) (Generator Giriş)
H01_IED_Ia | IED_AI01: Phase-A Current | A | A faz akımı | IEC Analogue Input | 2570 | 2031873
H01_IED_Ib | IED_AI02: Phase-B Current | A | B faz akımı | IEC Analogue Input | 2570 | 2031874
H01_IED_Ic | IED_AI03: Phase-C Current | A | C faz akımı | IEC Analogue Input | 2570 | 2031875
H01_IED_Van | IED_AI04: Phase A-N Voltage | kV | A faz toprak gerilimi | IEC Analogue Input | 2570 | 2031876
H01_IED_Vbn | IED_AI05: Phase B-N Voltage | kV | B faz toprak gerilimi | IEC Analogue Input | 2570 | 2031877
H01_IED_Vcn | IED_AI06: Phase C-N Voltage | kV | C faz toprak gerilimi | IEC Analogue Input | 2570 | 2031878
H01_IED_Vab | IED_AI07: Phase A-B Voltage | kV | A-B faz faz gerilimi | IEC Analogue Input | 2570 | 2031879
H01_IED_Vbc | IED_AI08: Phase B-C Voltage | kV | B-C faz faz gerilimi | IEC Analogue Input | 2570 | 2031880
H01_IED_Vca | IED_AI09: Phase C-A Voltage | kV | C-A faz faz gerilimi | IEC Analogue Input | 2570 | 2031881
H01_IED_Pa | IED_AI10: Phase-A Active Power | kW | A fazı aktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2031882
H01_IED_Pb | IED_AI11: Phase-B Active Power | kW | B fazı aktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2031883
H01_IED_Pc | IED_AI12: Phase-C Active Power | kW | C fazı aktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2031884
H01_IED_P3Phs | IED_AI13: 3-Phase Active Power | MW | Üç faz aktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2031885
H01_IED_Qa | IED_AI14: Phase-A Reactive Power | kVar | A fazı reaktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2031886
H01_IED_Qb | IED_AI15: Phase-B Reactive Power | kVar | B fazı reaktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2031887
H01_IED_Qc | IED_AI16: Phase-C Reactive Power | kVar | C fazı reaktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2031888
H01_IED_Q3Phs | IED_AI17: 3-Phase Reactive Power | Mvar | Üç faz reaktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2031889
H01_IED_Sa | IED_AI18: Phase-A Apparent Power | kVA | A fazı görünür güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2031890
H01_IED_Sb | IED_AI19: Phase-B Apparent Power | kVA | B fazı görünür güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2031891
H01_IED_Sc | IED_AI20: Phase-C Apparent Power | kVA | C fazı görünür güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2031892
H01_IED_S3Phs | IED_AI21: 3-Phase Apparent Power | MVA | Üç faz görünür güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2031893
H01_IED_PF | IED_AI22: 3-Phase Power Factor | Degree | Üç faz güç faktörü | IEC Analogue Input | 2570 | 2031894
H01_IED_Hz | IED_AI23: Frequency | Hz | Frekans | IEC Analogue Input | 2570 | 2031895
H01_IED_PreFltIaMod | IED_AI24: Fault Magnitude Ia | kA | A fazı arıza akımı | IEC Analogue Input | 2570 | 2031896
H01_IED_PreFltIbMod | IED_AI25: Fault Magnitude Ib | kA | B fazı arıza akımı | IEC Analogue Input | 2570 | 2031897
H01_IED_PreFltIcMod | IED_AI26: Fault Magnitude Ic | kA | C fazı arıza akımı | IEC Analogue Input | 2570 | 2031898
H01_IED_DemandW | IED_AI27: Demand Active Power | kW | Deman aktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2031899
H01_IED_Wp3PhNeg | IED_AI28: Positive MW hour | kWh | Alınan aktif enerji | IEC Analogue Input | 2570 | 2031900
H01_IED_Wp3PhPos | IED_AI29: Negative MW hour | kWh | Verilen aktif enerji | IEC Analogue Input | 2570 | 2031901
H01_IED_Wq3PhNeg | IED_AI30: Positive MVar hour | kVArh | Alınan reaktif enerji | IEC Analogue Input | 2570 | 2031902
H01_IED_Wq3PhPos | IED_AI31: Negative MVar hour | kVArh | Verilen reaktif enerji | IEC Analogue Input | 2570 | 2031903
H01_IED_AI32 | IED_AI32: Spare | - | Yedek1 | IEC Analogue Input | 2570 | 2031904
H01_IED_AI33 | IED_AI33: Spare | - | Yedek2 | IEC Analogue Input | 2570 | 2031905
H01_IED_AI34 | IED_AI34: Spare | - | Yedek3 | IEC Analogue Input | 2570 | 2031906
H02 ÖLÇÜ HÜCRESİ (Enerji Kalite Kaydedici'den Alınacak Sinyaller)
H02_IED_Ia | IED_AI01: Phase-A Current | A | A faz akımı | IEC Analogue Input | 2570 | 2032129
H02_IED_Ib | IED_AI02: Phase-B Current | A | B faz akımı | IEC Analogue Input | 2570 | 2032130
H02_IED_Ic | IED_AI03: Phase-C Current | A | C faz akımı | IEC Analogue Input | 2570 | 2032131
H02_IED_Van | IED_AI04: Phase A-N Voltage | kV | A faz toprak gerilimi | IEC Analogue Input | 2570 | 2032132
H02_IED_Vbn | IED_AI05: Phase B-N Voltage | kV | B faz toprak gerilimi | IEC Analogue Input | 2570 | 2032133
H02_IED_Vcn | IED_AI06: Phase C-N Voltage | kV | C faz toprak gerilimi | IEC Analogue Input | 2570 | 2032134
H02_IED_Vab | IED_AI07: Phase A-B Voltage | kV | A-B faz faz gerilimi | IEC Analogue Input | 2570 | 2032135
H02_IED_Vbc | IED_AI08: Phase B-C Voltage | kV | B-C faz faz gerilimi | IEC Analogue Input | 2570 | 2032136
H02_IED_Vca | IED_AI09: Phase C-A Voltage | kV | C-A faz faz gerilimi | IEC Analogue Input | 2570 | 2032137
H02_IED_Pa | IED_AI10: Phase-A Active Power | kW | A fazı aktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2032138
H02_IED_Pb | IED_AI11: Phase-B Active Power | kW | B fazı aktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2032139
H02_IED_Pc | IED_AI12: Phase-C Active Power | kW | C fazı aktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2032140
H02_IED_P3Phs | IED_AI13: 3-Phase Active Power | MW | Üç faz aktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2032141
H02_IED_Qa | IED_AI14: Phase-A Reactive Power | kVar | A fazı reaktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2032142
H02_IED_Qb | IED_AI15: Phase-B Reactive Power | kVar | B fazı reaktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2032143
H02_IED_Qc | IED_AI16: Phase-C Reactive Power | kVar | C fazı reaktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2032144
H02_IED_Q3Phs | IED_AI17: 3-Phase Reactive Power | Mvar | Üç faz reaktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2032145
H02_IED_Sa | IED_AI18: Phase-A Apparent Power | kVA | A fazı görünür güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2032146
H02_IED_Sb | IED_AI19: Phase-B Apparent Power | kVA | B fazı görünür güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2032147
H02_IED_Sc | IED_AI20: Phase-C Apparent Power | kVA | C fazı görünür güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2032148
H02_IED_S3Phs | IED_AI21: 3-Phase Apparent Power | MVA | Üç faz görünür güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2032149
H02_IED_PF | IED_AI22: 3-Phase Power Factor | Degree | Üç faz güç faktörü | IEC Analogue Input | 2570 | 2032150
H02_IED_Hz | IED_AI23: Frequency | Hz | Frekans | IEC Analogue Input | 2570 | 2032151
H02_IED_Wp3PhNeg | IED_AI28: Positive MW hour | kWh | Alınan aktif enerji | IEC Analogue Input | 2570 | 2032156
H02_IED_Wp3PhPos | IED_AI29: Negative MW hour | kWh | Verilen aktif enerji | IEC Analogue Input | 2570 | 2032157
H02_IED_Wq3PhNeg | IED_AI30: Positive MVar hour | kVArh | Alınan reaktif enerji | IEC Analogue Input | 2570 | 2032158
H02_IED_Wq3PhPos | IED_AI31: Negative MVar hour | kVArh | Verilen reaktif enerji | IEC Analogue Input | 2570 | 2032159
H02_IED_THDVaab | IED_AI32: Total Harmonic Distortion Va-ab | Degree | A faz Harmonik bozunum | IEC Analogue Input | 2570 | 2032160
H02_IED_THDVbbc | IED_AI33: Total Harmonic Distortion Vb-bc | Degree | B faz Harmonik bozunum | IEC Analogue Input | 2570 | 2032161
H02_IED_THDVcca | IED_AI34: Total Harmonic Distortion Vc-ca | Degree | C faz Harmonik bozunum | IEC Analogue Input | 2570 | 2032162
H02_IED_THDIa | IED_AI35: Total Harmonic Distortion Ia | Degree | A faz akımı Harmonik bozunum | IEC Analogue Input | 2570 | 2032163
H02_IED_THDIb | IED_AI36: Total Harmonic Distortion Ib | Degree | B faz akımı Harmonik bozunum | IEC Analogue Input | 2570 | 2032164
H02_IED_THDIc | IED_AI37: Total Harmonic Distortion Ic | Degree | C faz akımı Harmonik bozunum | IEC Analogue Input | 2570 | 2032165
H05 Röle 2 (Saf Üretim Bilgisi) (Generator Giriş)
H05_IED_Ia | IED_AI01: Phase-A Current | A | A faz akımı | IEC Analogue Input | 2570 | 2032897
H05_IED_Ib | IED_AI02: Phase-B Current | A | B faz akımı | IEC Analogue Input | 2570 | 2032898
H05_IED_Ic | IED_AI03: Phase-C Current | A | C faz akımı | IEC Analogue Input | 2570 | 2032899
H05_IED_Van | IED_AI04: Phase A-N Voltage | kV | A faz toprak gerilimi | IEC Analogue Input | 2570 | 2032900
H05_IED_Vbn | IED_AI05: Phase B-N Voltage | kV | B faz toprak gerilimi | IEC Analogue Input | 2570 | 2032901
H05_IED_Vcn | IED_AI06: Phase C-N Voltage | kV | C faz toprak gerilimi | IEC Analogue Input | 2570 | 2032902
H05_IED_Vab | IED_AI07: Phase A-B Voltage | kV | A-B faz faz gerilimi | IEC Analogue Input | 2570 | 2032903
H05_IED_Vbc | IED_AI08: Phase B-C Voltage | kV | B-C faz faz gerilimi | IEC Analogue Input | 2570 | 2032904
H05_IED_Vca | IED_AI09: Phase C-A Voltage | kV | C-A faz faz gerilimi | IEC Analogue Input | 2570 | 2032905
H05_IED_Pa | IED_AI10: Phase-A Active Power | kW | A fazı aktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2032906
H05_IED_Pb | IED_AI11: Phase-B Active Power | kW | B fazı aktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2032907
H05_IED_Pc | IED_AI12: Phase-C Active Power | kW | C fazı aktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2032908
H05_IED_P3Phs | IED_AI13: 3-Phase Active Power | MW | Üç faz aktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2032909
H05_IED_Qa | IED_AI14: Phase-A Reactive Power | kVar | A fazı reaktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2032910
H05_IED_Qb | IED_AI15: Phase-B Reactive Power | kVar | B fazı reaktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2032911
H05_IED_Qc | IED_AI16: Phase-C Reactive Power | kVar | C fazı reaktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2032912
H05_IED_Q3Phs | IED_AI17: 3-Phase Reactive Power | Mvar | Üç faz reaktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2032913
H05_IED_Sa | IED_AI18: Phase-A Apparent Power | kVA | A fazı görünür güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2032914
H05_IED_Sb | IED_AI19: Phase-B Apparent Power | kVA | B fazı görünür güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2032915
H05_IED_Sc | IED_AI20: Phase-C Apparent Power | kVA | C fazı görünür güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2032916
H05_IED_S3Phs | IED_AI21: 3-Phase Apparent Power | MVA | Üç faz görünür güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2032917
H05_IED_PF | IED_AI22: 3-Phase Power Factor | Degree | Üç faz güç faktörü | IEC Analogue Input | 2570 | 2032918
H05_IED_Hz | IED_AI23: Frequency | Hz | Frekans | IEC Analogue Input | 2570 | 2032919
H05_IED_PreFltIaMod | IED_AI24: Fault Magnitude Ia | kA | A fazı arıza akımı | IEC Analogue Input | 2570 | 2032920
H05_IED_PreFltIbMod | IED_AI25: Fault Magnitude Ib | kA | B fazı arıza akımı | IEC Analogue Input | 2570 | 2032921
H05_IED_PreFltIcMod | IED_AI26: Fault Magnitude Ic | kA | C fazı arıza akımı | IEC Analogue Input | 2570 | 2032922
H05_IED_DemandW | IED_AI27: Demand Active Power | kW | Deman aktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2032923
H05_IED_Wp3PhNeg | IED_AI28: Positive MW hour | kWh | Alınan aktif enerji | IEC Analogue Input | 2570 | 2032924
H05_IED_Wp3PhPos | IED_AI29: Negative MW hour | kWh | Verilen aktif enerji | IEC Analogue Input | 2570 | 2032925
H05_IED_Wq3PhNeg | IED_AI30: Positive MVar hour | kVArh | Alınan reaktif enerji | IEC Analogue Input | 2570 | 2032926
H05_IED_Wq3PhPos | IED_AI31: Negative MVar hour | kVArh | Verilen reaktif enerji | IEC Analogue Input | 2570 | 2032927
H05_IED_AI32 | IED_AI32: Spare | - | Yedek1 | IEC Analogue Input | 2570 | 2032928
H05_IED_AI33 | IED_AI33: Spare | - | Yedek2 | IEC Analogue Input | 2570 | 2032929
H05_IED_AI34 | IED_AI34: Spare | - | Yedek3 | IEC Analogue Input | 2570 | 2032930
H06 Röle 3 (Saf Üretim Bilgisi) (Generator Giriş)
H06_IED_Ia | IED_AI01: Phase-A Current | A | A faz akımı | IEC Analogue Input | 2570 | 2033153
H06_IED_Ib | IED_AI02: Phase-B Current | A | B faz akımı | IEC Analogue Input | 2570 | 2033154
H06_IED_Ic | IED_AI03: Phase-C Current | A | C faz akımı | IEC Analogue Input | 2570 | 2033155
H06_IED_Van | IED_AI04: Phase A-N Voltage | kV | A faz toprak gerilimi | IEC Analogue Input | 2570 | 2033156
H06_IED_Vbn | IED_AI05: Phase B-N Voltage | kV | B faz toprak gerilimi | IEC Analogue Input | 2570 | 2033157
H06_IED_Vcn | IED_AI06: Phase C-N Voltage | kV | C faz toprak gerilimi | IEC Analogue Input | 2570 | 2033158
H06_IED_Vab | IED_AI07: Phase A-B Voltage | kV | A-B faz faz gerilimi | IEC Analogue Input | 2570 | 2033159
H06_IED_Vbc | IED_AI08: Phase B-C Voltage | kV | B-C faz faz gerilimi | IEC Analogue Input | 2570 | 2033160
H06_IED_Vca | IED_AI09: Phase C-A Voltage | kV | C-A faz faz gerilimi | IEC Analogue Input | 2570 | 2033161
H06_IED_Pa | IED_AI10: Phase-A Active Power | kW | A fazı aktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2033162
H06_IED_Pb | IED_AI11: Phase-B Active Power | kW | B fazı aktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2033163
H06_IED_Pc | IED_AI12: Phase-C Active Power | kW | C fazı aktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2033164
H06_IED_P3Phs | IED_AI13: 3-Phase Active Power | MW | Üç faz aktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2033165
H06_IED_Qa | IED_AI14: Phase-A Reactive Power | kVar | A fazı reaktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2033166
H06_IED_Qb | IED_AI15: Phase-B Reactive Power | kVar | B fazı reaktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2033167
H06_IED_Qc | IED_AI16: Phase-C Reactive Power | kVar | C fazı reaktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2033168
H06_IED_Q3Phs | IED_AI17: 3-Phase Reactive Power | Mvar | Üç faz reaktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2033169
H06_IED_Sa | IED_AI18: Phase-A Apparent Power | kVA | A fazı görünür güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2033170
H06_IED_Sb | IED_AI19: Phase-B Apparent Power | kVA | B fazı görünür güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2033171
H06_IED_Sc | IED_AI20: Phase-C Apparent Power | kVA | C fazı görünür güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2033172
H06_IED_S3Phs | IED_AI21: 3-Phase Apparent Power | MVA | Üç faz görünür güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2033173
H06_IED_PF | IED_AI22: 3-Phase Power Factor | Degree | Üç faz güç faktörü | IEC Analogue Input | 2570 | 2033174
H06_IED_Hz | IED_AI23: Frequency | Hz | Frekans | IEC Analogue Input | 2570 | 2033175
H06_IED_PreFltIaMod | IED_AI24: Fault Magnitude Ia | kA | A fazı arıza akımı | IEC Analogue Input | 2570 | 2033176
H06_IED_PreFltIbMod | IED_AI25: Fault Magnitude Ib | kA | B fazı arıza akımı | IEC Analogue Input | 2570 | 2033177
H06_IED_PreFltIcMod | IED_AI26: Fault Magnitude Ic | kA | C fazı arıza akımı | IEC Analogue Input | 2570 | 2033178
H06_IED_DemandW | IED_AI27: Demand Active Power | kW | Deman aktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2033179
H06_IED_Wp3PhNeg | IED_AI28: Positive MW hour | kWh | Alınan aktif enerji | IEC Analogue Input | 2570 | 2033180
H06_IED_Wp3PhPos | IED_AI29: Negative MW hour | kWh | Verilen aktif enerji | IEC Analogue Input | 2570 | 2033181
H06_IED_Wq3PhNeg | IED_AI30: Positive MVar hour | kVArh | Alınan reaktif enerji | IEC Analogue Input | 2570 | 2033182
H06_IED_Wq3PhPos | IED_AI31: Negative MVar hour | kVArh | Verilen reaktif enerji | IEC Analogue Input | 2570 | 2033183
H06_IED_AI32 | IED_AI32: Spare | - | Yedek1 | IEC Analogue Input | 2570 | 2033184
H06_IED_AI33 | IED_AI33: Spare | - | Yedek2 | IEC Analogue Input | 2570 | 2033185
H06_IED_AI34 | IED_AI34: Spare | - | Yedek3 | IEC Analogue Input | 2570 | 2033186
H07 Röle 4 (Saf Üretim Bilgisi) (Generator Giriş)
H07_IED_Ia | IED_AI01: Phase-A Current | A | A faz akımı | IEC Analogue Input | 2570 | 2033409
H07_IED_Ib | IED_AI02: Phase-B Current | A | B faz akımı | IEC Analogue Input | 2570 | 2033410
H07_IED_Ic | IED_AI03: Phase-C Current | A | C faz akımı | IEC Analogue Input | 2570 | 2033411
H07_IED_Van | IED_AI04: Phase A-N Voltage | kV | A faz toprak gerilimi | IEC Analogue Input | 2570 | 2033412
H07_IED_Vbn | IED_AI05: Phase B-N Voltage | kV | B faz toprak gerilimi | IEC Analogue Input | 2570 | 2033413
H07_IED_Vcn | IED_AI06: Phase C-N Voltage | kV | C faz toprak gerilimi | IEC Analogue Input | 2570 | 2033414
H07_IED_Vab | IED_AI07: Phase A-B Voltage | kV | A-B faz faz gerilimi | IEC Analogue Input | 2570 | 2033415
H07_IED_Vbc | IED_AI08: Phase B-C Voltage | kV | B-C faz faz gerilimi | IEC Analogue Input | 2570 | 2033416
H07_IED_Vca | IED_AI09: Phase C-A Voltage | kV | C-A faz faz gerilimi | IEC Analogue Input | 2570 | 2033417
H07_IED_Pa | IED_AI10: Phase-A Active Power | kW | A fazı aktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2033418
H07_IED_Pb | IED_AI11: Phase-B Active Power | kW | B fazı aktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2033419
H07_IED_Pc | IED_AI12: Phase-C Active Power | kW | C fazı aktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2033420
H07_IED_P3Phs | IED_AI13: 3-Phase Active Power | MW | Üç faz aktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2033421
H07_IED_Qa | IED_AI14: Phase-A Reactive Power | kVar | A fazı reaktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2033422
H07_IED_Qb | IED_AI15: Phase-B Reactive Power | kVar | B fazı reaktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2033423
H07_IED_Qc | IED_AI16: Phase-C Reactive Power | kVar | C fazı reaktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2033424
H07_IED_Q3Phs | IED_AI17: 3-Phase Reactive Power | Mvar | Üç faz reaktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2033425
H07_IED_Sa | IED_AI18: Phase-A Apparent Power | kVA | A fazı görünür güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2033426
H07_IED_Sb | IED_AI19: Phase-B Apparent Power | kVA | B fazı görünür güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2033427
H07_IED_Sc | IED_AI20: Phase-C Apparent Power | kVA | C fazı görünür güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2033428
H07_IED_S3Phs | IED_AI21: 3-Phase Apparent Power | MVA | Üç faz görünür güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2033429
H07_IED_PF | IED_AI22: 3-Phase Power Factor | Degree | Üç faz güç faktörü | IEC Analogue Input | 2570 | 2033430
H07_IED_Hz | IED_AI23: Frequency | Hz | Frekans | IEC Analogue Input | 2570 | 2033431
H07_IED_PreFltIaMod | IED_AI24: Fault Magnitude Ia | kA | A fazı arıza akımı | IEC Analogue Input | 2570 | 2033432
H07_IED_PreFltIbMod | IED_AI25: Fault Magnitude Ib | kA | B fazı arıza akımı | IEC Analogue Input | 2570 | 2033433
H07_IED_PreFltIcMod | IED_AI26: Fault Magnitude Ic | kA | C fazı arıza akımı | IEC Analogue Input | 2570 | 2033434
H07_IED_DemandW | IED_AI27: Demand Active Power | kW | Deman aktif güç | IEC Analogue Input | 2570 | 2033435
H07_IED_Wp3PhNeg | IED_AI28: Positive MW hour | kWh | Alınan aktif enerji | IEC Analogue Input | 2570 | 2033436
H07_IED_Wp3PhPos | IED_AI29: Negative MW hour | kWh | Verilen aktif enerji | IEC Analogue Input | 2570 | 2033437
H07_IED_Wq3PhNeg | IED_AI30: Positive MVar hour | kVArh | Alınan reaktif enerji | IEC Analogue Input | 2570 | 2033438
H07_IED_Wq3PhPos | IED_AI31: Negative MVar hour | kVArh | Verilen reaktif enerji | IEC Analogue Input | 2570 | 2033439
H07_IED_AI32 | IED_AI32: Spare | - | Yedek1 | IEC Analogue Input | 2570 | 2033440
H07_IED_AI33 | IED_AI33: Spare | - | Yedek2 | IEC Analogue Input | 2570 | 2033441
H07_IED_AI34 | IED_AI34: Spare | - | Yedek3 | IEC Analogue Input | 2570 | 2033442

## Digital
Sinyal İsmi | Açıklaması |  | Data Tipi | CASDU | IOA
H01 RÖLE 1 (SAF ÜRETİM BİLGİSİ) (Generator Giriş)
H01_IED_PhsIOCHiTrip | IED_EV01: Phase IOC High Trip - 50P | Ani aşırı akım faz açması yüksek kademe | IEC Single Digital | 2570 | 2031907
H01_IED_PhsIOCLoTrip | IED_EV02: Phase IOC Low Trip - 50P | Ani aşırı akım faz açması düşük kademe | IEC Single Digital | 2570 | 2031908
H01_IED_PhsTOCHiTrip | IED_EV03: Phase TOC High Trip - 51P | Ters zamanlı aşırı akım faz açması yüksek kademe | IEC Single Digital | 2570 | 2031909
H01_IED_PhsTOCLoTrip | IED_EV04: Phase TOC Low Trip - 51P | Ters zamanlı aşırı akım faz açması düşük kademe | IEC Single Digital | 2570 | 2031910
H01_IED_GndIOCTrip | IED_EV05: Ground IOC Trip - 50G | Ani aşırı akım toprak açması | IEC Single Digital | 2570 | 2031911
H01_IED_GndTOCTrip | IED_EV06: Ground TOC Trip - 51G | Ters zamanlı aşırı akım toprak açması | IEC Single Digital | 2570 | 2031912
H01_IED_PhsUVTrip | IED_EV07: Phase Undervoltage Trip - 27P | Faz düşük gerilim açması | IEC Single Digital | 2570 | 2031913
H01_IED_EV08 | IED_EV08: Spare | Yedek1 | IEC Single Digital | 2570 | 2031914
H01_IED_EV09 | IED_EV09: Spare | Yedek2 | IEC Single Digital | 2570 | 2031915
H01_IED_GenPU | IED_EV10: General Pickup | Genel başlatma | IEC Single Digital | 2570 | 2031916
H01_IED_GenTrip | IED_EV11: General Trip | Genel açma | IEC Single Digital | 2570 | 2031917
H01_IED_ClsPerm | IED_EV12: Close Permission | Kapama izni | IEC Single Digital | 2570 | 2031918
H01_IED_EV13 | IED_EV13: Spare | Yedek3 | IEC Single Digital | 2570 | 2031919
H01_IED_EV14 | IED_EV14: Spare | Yedek4 | IEC Single Digital | 2570 | 2031920
H01_IED_EV15 | IED_EV15: Spare | Yedek5 | IEC Single Digital | 2570 | 2031921
H01_IED_TCS | IED_EV16: Trip Circuit Supervision | Açma devresi denetimi | IEC Single Digital | 2570 | 2031922
H01_IED_SetGrp1Act | IED_EV17: Setting Group-1 Active | Ayar grup 1 | IEC Single Digital | 2570 | 2031923
H01_IED_SetGrp2Act | IED_EV18: Setting Group-2 Active | Ayar grup 2 | IEC Single Digital | 2570 | 2031924
H01_IED_SetGrp3Act | IED_EV19: Setting Group-3 Active | Ayar grup 3 | IEC Single Digital | 2570 | 2031925
H01_IED_LROpMode | IED_EV20: Local / Remote Operations Mode | Yakın/uzak operasyon modu | IEC Single Digital | 2570 | 2031926
H01_IED_OpBlkMode | IED_EV21: Operations Blocked Mode | Operasyon bloke modu | IEC Single Digital | 2570 | 2031927
H01_IED_ProtAlm | IED_EV22: Protection Alarm | Koruma alarmı | IEC Single Digital | 2570 | 2031928
H01_IED_SNTPFail | IED_EV23: IED SNTP Failure | Zaman hatası | IEC Single Digital | 2570 | 2031929
H01_IED_ARRdy | IED_EV24: AR Ready | Tekrar kapama hazır | IEC Single Digital | 2570 | 2031930
H01_IED_ARProg | IED_EV25: AR in Progress | Tekrar kapama devrede | IEC Single Digital | 2570 | 2031931
H01_IED_ARLock | IED_EV26: AR Lockout | Tekrar kapama kilitli | IEC Single Digital | 2570 | 2031932
H01_IED_ARClsCBCmd | IED_EV27: AR Close Breaker Command from IED | Röle üzerinden tekrar kapama komutu | IEC Single Digital | 2570 | 2031933
H01_IED_EV28 | IED_EV28: Spare | Yedek6 | IEC Single Digital | 2570 | 2031934
H01_IED_EV29 | IED_EV29: Spare | Yedek7 | IEC Single Digital | 2570 | 2031935
H01_IED_CommFail | IED_EV30: IED Communication Failure | Röle haberleşme hatası | IEC Single Digital | 2570 | 2031936
H01_CB1 | CB1 | Kesici konum bilgisi | IEC Double Digital | 2570 | 2031937
H01_DS1 | DS1 | Ayırıcı konum bilgisi | IEC Double Digital | 2570 | 2031938
H01_ES1 | ES1 | Toprak ayırıcısı konum bilgisi | IEC Double Digital | 2570 | 2031939
H01_IED_CBCmd | IED_DC01: CB Command | Kesici açma/kapama komutu | IEC Digital Output | 2570 | 2031942
H02 ÖLÇÜ HÜCRESİ (Ölçü Hücresi Pozisyon bilgileri)
H02_DS1 | DS1 | Ayırıcı konum bilgisi | IEC Double Digital | 2570 | 2032194
H02_ES1 | ES1 | Toprak ayırıcısı konum bilgisi | IEC Double Digital | 2570 | 2032195
RTU-DC Sistem
RTU_IM0_RTULocRem | RTU_IM0_IN01-IN02: RTU Panel L/R Switch Position | RTU paneli yakın/uzak operasyon modu | IEC Double Digital | 2570 | 65537
RTU_IM0_RTUMCBTripped | RTU_IM0_IN03: RTU MCB Tripped | RTU otomatik sigorta açması | IEC Single Digital | 2570 | 65538
RTU_IM0_CntrlACFail | RTU_IM0_IN08: Central AC Failure | Genel AC arıza | IEC Single Digital | 2570 | 65543
RTU_IM0_RecGenAlm | RTU_IM0_IN09: Rectifier General Alarm | Redresör genel arıza | IEC Single Digital | 2570 | 65544
RTU_IM0_RecACFail | RTU_IM0_IN10: Rectifier AC Input Failure | Redresör AC giriş arızası | IEC Single Digital | 2570 | 65545
RTU_IM0_RecDCHiV | RTU_IM0_IN11: Rectifier DC High Voltage | Redresör DC yüksek arızası | IEC Single Digital | 2570 | 65546
RTU_IM0_RecDCLoV | RTU_IM0_IN12: Rectifier DC Low Voltage | Redresör DC düşük arızası | IEC Single Digital | 2570 | 65547
RTU_IM0_RecMCBTripped | RTU_IM0_IN13: Rectifier MCB Tripped | Redresör otomatik sigorta açması | IEC Single Digital | 2570 | 65548
RTU_IM0_RecSurgeArrAlm | RTU_IM0_IN14: Rectifier Surge Arrester Alarm | Redresör darbe tutucu alarmı | IEC Single Digital | 2570 | 65549
RTU_IM0_IN15 | RTU_IM0_IN15: Spare | Yedek1 | IEC Single Digital | 2570 | 65550
RTU_IM0_IN16 | RTU_IM0_IN16: Spare | Yedek2 | IEC Single Digital | 2570 | 65551
CPU_RTU_IntErr | RTU_EV01: RTU Internal Error | RTU iç arızası | IEC Single Digital | 2570 | 1
CPU_RTU_BrdFail | RTU_EV02: RTU Board Failure | RTU kart arızası | IEC Single Digital | 2570 | 2
CPU_RTU_SNTPFail | RTU_EV03: RTU SNTP Failure | RTU zaman hatası | IEC Single Digital | 2570 | 3
H05 Röle 2 (Saf Üretim Bilgisi) (Generator Giriş)
H05_IED_PhsIOCHiTrip | IED_EV01: Phase IOC High Trip - 50P | Ani aşırı akım faz açması yüksek kademe | IEC Single Digital | 2570 | 2032931
H05_IED_PhsIOCLoTrip | IED_EV02: Phase IOC Low Trip - 50P | Ani aşırı akım faz açması düşük kademe | IEC Single Digital | 2570 | 2032932
H05_IED_PhsTOCHiTrip | IED_EV03: Phase TOC High Trip - 51P | Ters zamanlı aşırı akım faz açması yüksek kademe | IEC Single Digital | 2570 | 2032933
H05_IED_PhsTOCLoTrip | IED_EV04: Phase TOC Low Trip - 51P | Ters zamanlı aşırı akım faz açması düşük kademe | IEC Single Digital | 2570 | 2032934
H05_IED_GndIOCTrip | IED_EV05: Ground IOC Trip - 50G | Ani aşırı akım toprak açması | IEC Single Digital | 2570 | 2032935
H05_IED_GndTOCTrip | IED_EV06: Ground TOC Trip - 51G | Ters zamanlı aşırı akım toprak açması | IEC Single Digital | 2570 | 2032936
H05_IED_PhsUVTrip | IED_EV07: Phase Undervoltage Trip - 27P | Faz düşük gerilim açması | IEC Single Digital | 2570 | 2032937
H05_IED_EV08 | IED_EV08: Spare | Yedek1 | IEC Single Digital | 2570 | 2032938
H05_IED_EV09 | IED_EV09: Spare | Yedek2 | IEC Single Digital | 2570 | 2032939
H05_IED_GenPU | IED_EV10: General Pickup | Genel başlatma | IEC Single Digital | 2570 | 2032940
H05_IED_GenTrip | IED_EV11: General Trip | Genel açma | IEC Single Digital | 2570 | 2032941
H05_IED_ClsPerm | IED_EV12: Close Permission | Kapama izni | IEC Single Digital | 2570 | 2032942
H05_IED_EV13 | IED_EV13: Spare | Yedek3 | IEC Single Digital | 2570 | 2032943
H05_IED_EV14 | IED_EV14: Spare | Yedek4 | IEC Single Digital | 2570 | 2032944
H05_IED_EV15 | IED_EV15: Spare | Yedek5 | IEC Single Digital | 2570 | 2032945
H05_IED_TCS | IED_EV16: Trip Circuit Supervision | Açma devresi denetimi | IEC Single Digital | 2570 | 2032946
H05_IED_SetGrp1Act | IED_EV17: Setting Group-1 Active | Ayar grup 1 | IEC Single Digital | 2570 | 2032947
H05_IED_SetGrp2Act | IED_EV18: Setting Group-2 Active | Ayar grup 2 | IEC Single Digital | 2570 | 2032948
H05_IED_SetGrp3Act | IED_EV19: Setting Group-3 Active | Ayar grup 3 | IEC Single Digital | 2570 | 2032949
H05_IED_LROpMode | IED_EV20: Local / Remote Operations Mode | Yakın/uzak operasyon modu | IEC Single Digital | 2570 | 2032950
H05_IED_OpBlkMode | IED_EV21: Operations Blocked Mode | Operasyon bloke modu | IEC Single Digital | 2570 | 2032951
H05_IED_ProtAlm | IED_EV22: Protection Alarm | Koruma alarmı | IEC Single Digital | 2570 | 2032952
H05_IED_SNTPFail | IED_EV23: IED SNTP Failure | Zaman hatası | IEC Single Digital | 2570 | 2032953
H05_IED_ARRdy | IED_EV24: AR Ready | Tekrar kapama hazır | IEC Single Digital | 2570 | 2032954
H05_IED_ARProg | IED_EV25: AR in Progress | Tekrar kapama devrede | IEC Single Digital | 2570 | 2032955
H05_IED_ARLock | IED_EV26: AR Lockout | Tekrar kapama kilitli | IEC Single Digital | 2570 | 2032956
H05_IED_ARClsCBCmd | IED_EV27: AR Close Breaker Command from IED | Röle üzerinden tekrar kapama komutu | IEC Single Digital | 2570 | 2032957
H05_IED_EV28 | IED_EV28: Spare | Yedek6 | IEC Single Digital | 2570 | 2032958
H05_IED_EV29 | IED_EV29: Spare | Yedek7 | IEC Single Digital | 2570 | 2032959
H05_IED_CommFail | IED_EV30: IED Communication Failure | Röle haberleşme hatası | IEC Single Digital | 2570 | 2032960
H05_IED_CBPos | CB1 | Kesici konum bilgisi | IEC Double Digital | 2570 | 2032961
H05_IED_DSC1Pos | DS1 | Ayırıcı konum bilgisi | IEC Double Digital | 2570 | 2032962
H05_IED_ES1Pos | ES1 | Toprak ayırıcısı konum bilgisi | IEC Double Digital | 2570 | 2032963
H05_IED_CBCmd | IED_DC01: CB Command | Kesici açma/kapama komutu | IEC Digital Output | 2570 | 2032966
H06 Röle 3 (Saf Üretim Bilgisi) (Generator Giriş)
H06_IED_PhsIOCHiTrip | IED_EV01: Phase IOC High Trip - 50P | Ani aşırı akım faz açması yüksek kademe | IEC Single Digital | 2570 | 2033187
H06_IED_PhsIOCLoTrip | IED_EV02: Phase IOC Low Trip - 50P | Ani aşırı akım faz açması düşük kademe | IEC Single Digital | 2570 | 2033188
H06_IED_PhsTOCHiTrip | IED_EV03: Phase TOC High Trip - 51P | Ters zamanlı aşırı akım faz açması yüksek kademe | IEC Single Digital | 2570 | 2033189
H06_IED_PhsTOCLoTrip | IED_EV04: Phase TOC Low Trip - 51P | Ters zamanlı aşırı akım faz açması düşük kademe | IEC Single Digital | 2570 | 2033190
H06_IED_GndIOCTrip | IED_EV05: Ground IOC Trip - 50G | Ani aşırı akım toprak açması | IEC Single Digital | 2570 | 2033191
H06_IED_GndTOCTrip | IED_EV06: Ground TOC Trip - 51G | Ters zamanlı aşırı akım toprak açması | IEC Single Digital | 2570 | 2033192
H06_IED_PhsUVTrip | IED_EV07: Phase Undervoltage Trip - 27P | Faz düşük gerilim açması | IEC Single Digital | 2570 | 2033193
H06_IED_EV08 | IED_EV08: Spare | Yedek1 | IEC Single Digital | 2570 | 2033194
H06_IED_EV09 | IED_EV09: Spare | Yedek2 | IEC Single Digital | 2570 | 2033195
H06_IED_GenPU | IED_EV10: General Pickup | Genel başlatma | IEC Single Digital | 2570 | 2033196
H06_IED_GenTrip | IED_EV11: General Trip | Genel açma | IEC Single Digital | 2570 | 2033197
H06_IED_ClsPerm | IED_EV12: Close Permission | Kapama izni | IEC Single Digital | 2570 | 2033198
H06_IED_EV13 | IED_EV13: Spare | Yedek3 | IEC Single Digital | 2570 | 2033199
H06_IED_EV14 | IED_EV14: Spare | Yedek4 | IEC Single Digital | 2570 | 2033200
H06_IED_EV15 | IED_EV15: Spare | Yedek5 | IEC Single Digital | 2570 | 2033201
H06_IED_TCS | IED_EV16: Trip Circuit Supervision | Açma devresi denetimi | IEC Single Digital | 2570 | 2033202
H06_IED_SetGrp1Act | IED_EV17: Setting Group-1 Active | Ayar grup 1 | IEC Single Digital | 2570 | 2033203
H06_IED_SetGrp2Act | IED_EV18: Setting Group-2 Active | Ayar grup 2 | IEC Single Digital | 2570 | 2033204
H06_IED_SetGrp3Act | IED_EV19: Setting Group-3 Active | Ayar grup 3 | IEC Single Digital | 2570 | 2033205
H06_IED_LROpMode | IED_EV20: Local / Remote Operations Mode | Yakın/uzak operasyon modu | IEC Single Digital | 2570 | 2033206
H06_IED_OpBlkMode | IED_EV21: Operations Blocked Mode | Operasyon bloke modu | IEC Single Digital | 2570 | 2033207
H06_IED_ProtAlm | IED_EV22: Protection Alarm | Koruma alarmı | IEC Single Digital | 2570 | 2033208
H06_IED_SNTPFail | IED_EV23: IED SNTP Failure | Zaman hatası | IEC Single Digital | 2570 | 2033209
H06_IED_ARRdy | IED_EV24: AR Ready | Tekrar kapama hazır | IEC Single Digital | 2570 | 2033210
H06_IED_ARProg | IED_EV25: AR in Progress | Tekrar kapama devrede | IEC Single Digital | 2570 | 2033211
H06_IED_ARLock | IED_EV26: AR Lockout | Tekrar kapama kilitli | IEC Single Digital | 2570 | 2033212
H06_IED_ARClsCBCmd | IED_EV27: AR Close Breaker Command from IED | Röle üzerinden tekrar kapama komutu | IEC Single Digital | 2570 | 2033213
H06_IED_EV28 | IED_EV28: Spare | Yedek6 | IEC Single Digital | 2570 | 2033214
H06_IED_EV29 | IED_EV29: Spare | Yedek7 | IEC Single Digital | 2570 | 2033215
H06_IED_CommFail | IED_EV30: IED Communication Failure | Röle haberleşme hatası | IEC Single Digital | 2570 | 2033216
H06_IED_CBPos | CB1 | Kesici konum bilgisi | IEC Double Digital | 2570 | 2033217
H06_IED_DSC1Pos | DS1 | Ayırıcı konum bilgisi | IEC Double Digital | 2570 | 2033218
H06_IED_ES1Pos | ES1 | Toprak ayırıcısı konum bilgisi | IEC Double Digital | 2570 | 2033219
H06_IED_CBCmd | IED_DC01: CB Command | Kesici açma/kapama komutu | IEC Digital Output | 2570 | 2033222
H07 Röle 4 (Saf Üretim Bilgisi) (Generator Giriş)
H07_IED_PhsIOCHiTrip | IED_EV01: Phase IOC High Trip - 50P | Ani aşırı akım faz açması yüksek kademe | IEC Single Digital | 2570 | 2033443
H07_IED_PhsIOCLoTrip | IED_EV02: Phase IOC Low Trip - 50P | Ani aşırı akım faz açması düşük kademe | IEC Single Digital | 2570 | 2033444
H07_IED_PhsTOCHiTrip | IED_EV03: Phase TOC High Trip - 51P | Ters zamanlı aşırı akım faz açması yüksek kademe | IEC Single Digital | 2570 | 2033445
H07_IED_PhsTOCLoTrip | IED_EV04: Phase TOC Low Trip - 51P | Ters zamanlı aşırı akım faz açması düşük kademe | IEC Single Digital | 2570 | 2033446
H07_IED_GndIOCTrip | IED_EV05: Ground IOC Trip - 50G | Ani aşırı akım toprak açması | IEC Single Digital | 2570 | 2033447
H07_IED_GndTOCTrip | IED_EV06: Ground TOC Trip - 51G | Ters zamanlı aşırı akım toprak açması | IEC Single Digital | 2570 | 2033448
H07_IED_PhsUVTrip | IED_EV07: Phase Undervoltage Trip - 27P | Faz düşük gerilim açması | IEC Single Digital | 2570 | 2033449
H07_IED_EV08 | IED_EV08: Spare | Yedek1 | IEC Single Digital | 2570 | 2033450
H07_IED_EV09 | IED_EV09: Spare | Yedek2 | IEC Single Digital | 2570 | 2033451
H07_IED_GenPU | IED_EV10: General Pickup | Genel başlatma | IEC Single Digital | 2570 | 2033452
H07_IED_GenTrip | IED_EV11: General Trip | Genel açma | IEC Single Digital | 2570 | 2033453
H07_IED_ClsPerm | IED_EV12: Close Permission | Kapama izni | IEC Single Digital | 2570 | 2033454
H07_IED_EV13 | IED_EV13: Spare | Yedek3 | IEC Single Digital | 2570 | 2033455
H07_IED_EV14 | IED_EV14: Spare | Yedek4 | IEC Single Digital | 2570 | 2033456
H07_IED_EV15 | IED_EV15: Spare | Yedek5 | IEC Single Digital | 2570 | 2033457
H07_IED_TCS | IED_EV16: Trip Circuit Supervision | Açma devresi denetimi | IEC Single Digital | 2570 | 2033458
H07_IED_SetGrp1Act | IED_EV17: Setting Group-1 Active | Ayar grup 1 | IEC Single Digital | 2570 | 2033459
H07_IED_SetGrp2Act | IED_EV18: Setting Group-2 Active | Ayar grup 2 | IEC Single Digital | 2570 | 2033460
H07_IED_SetGrp3Act | IED_EV19: Setting Group-3 Active | Ayar grup 3 | IEC Single Digital | 2570 | 2033461
H07_IED_LROpMode | IED_EV20: Local / Remote Operations Mode | Yakın/uzak operasyon modu | IEC Single Digital | 2570 | 2033462
H07_IED_OpBlkMode | IED_EV21: Operations Blocked Mode | Operasyon bloke modu | IEC Single Digital | 2570 | 2033463
H07_IED_ProtAlm | IED_EV22: Protection Alarm | Koruma alarmı | IEC Single Digital | 2570 | 2033464
H07_IED_SNTPFail | IED_EV23: IED SNTP Failure | Zaman hatası | IEC Single Digital | 2570 | 2033465
H07_IED_ARRdy | IED_EV24: AR Ready | Tekrar kapama hazır | IEC Single Digital | 2570 | 2033466
H07_IED_ARProg | IED_EV25: AR in Progress | Tekrar kapama devrede | IEC Single Digital | 2570 | 2033467
H07_IED_ARLock | IED_EV26: AR Lockout | Tekrar kapama kilitli | IEC Single Digital | 2570 | 2033468
H07_IED_ARClsCBCmd | IED_EV27: AR Close Breaker Command from IED | Röle üzerinden tekrar kapama komutu | IEC Single Digital | 2570 | 2033469
H07_IED_EV28 | IED_EV28: Spare | Yedek6 | IEC Single Digital | 2570 | 2033470
H07_IED_EV29 | IED_EV29: Spare | Yedek7 | IEC Single Digital | 2570 | 2033471
H07_IED_CommFail | IED_EV30: IED Communication Failure | Röle haberleşme hatası | IEC Single Digital | 2570 | 2033472
H07_IED_CBPos | CB1 | Kesici konum bilgisi | IEC Double Digital | 2570 | 2033473
H07_IED_DSC1Pos | DS1 | Ayırıcı konum bilgisi | IEC Double Digital | 2570 | 2033474
H07_IED_ES1Pos | ES1 | Toprak ayırıcısı konum bilgisi | IEC Double Digital | 2570 | 2033475
H07_IED_CBCmd | IED_DC01: CB Command | Kesici açma/kapama komutu | IEC Digital Output | 2570 | 2033478